TЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За обособена позиция № 2: „Абонаментно техническо обслужване и поддръжка на пожароизвестителна система, пожарни кранове и подвижни пожарогасители в административната сгради на Министерство на труда и социалнатa политика в гр. Стара Загора“
І. ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СИСТЕМИ
1. Описание на пожароизвестителна система (ПИС) 
· Пожароизвестителна централа (ПИЦ) – конвенционална  UniPos FS5200 – 1 бр. производство на "УниПос", разположена в помещението на охраната при централен вход на Административната сграда.
· Пожароизвестителна централа, 

конвенционална, 32 зони



1 бр.

· Ръчен бутон





14 бр.

· Термичен датчик




8 бр.

· Димооптичен датчик




236 бр.

· Димооптичен датчик над окачен таван

63 бр.

· Стандартна основа




307 бр.

· Изнесен индикатор




154 бр.

· Сирена вътрешна с лампа, 110 dB


6 бр.

· Сирена външна с лампа, 

метална кутия, 110 dB, 12-30V



1 бр.

· Устройство крайно




1 бр.

· Телефонен избирач




1 бр.

2. Пожарни кранове – 20 бр.
3. Пожарогасители 
3.1. Воден пожарогасител, 9 л – 11 бр.
3.2.Прахов пожарогасител, 12 кг – 1 бр.

3.3.Прахов пожарогасител, 6 кг – 11 бр.

3.4.Пожарогасител с СО2, 5 кг – 6 бр.

Забележка: Пожароизвестителната система (централи, лъчеви комплекти, сигнални устройства и пожароизвестители) са собственост на МТСП.

II. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ 
1. Абонаментно сервизно обслужване на пожароизвестителната система 

	№
	Видове дейности
	Брой на извършване за периода на договора

	1
	Външен оглед за наличност и механични повреди на: ПИЦ, димно-оптични детектори, входно-изходни модули, звукови сигнализатори, ръчни пожароизвестители.
	12

	2
	Проверка на функционалните параметри на системите-напр. напрежението на линиите, режим „Пожар” на известителите, изправността на сигнализаторите, и други необходими проверки 
	12

	3
	Проверка на работоспособността на отделните компоненти на системата - проверка на акумулаторните батерии на ПИЦ под товар, проверка на линиите в режими „Аларма”, „Повреда” и „Късо съединение”. 
	12

	4
	Проверка на работата на системите при аварийно захранване.
	12

	5
	Преглед на всичките журнални файлове на системите за наличие на събития и процеси извън нормалната работа
	12

	6
	Тест на пожароизвестителните системи
	12

	7
	Провеждане на вградените в системата основни тестови процедури, наблюдение и анализ на резултатите от тестовете. Архивиране на основните база данни на системата.
	12

	8
	Издаване на протокол съобразно изискванията на Наредба №8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.  
	12


 2. Абонаментно сервизно обслужване на подвижни пожарогасители и етажни противопожарни кранове 
	№
	Видове дейности
	Брой на извършване за периода на договора

	1
	Техническо обслужване (вкл. презареждане и хидростатично изпитване при необходимост) на подвижните пожарогасители  съгласно БДС ISO11602-2:2002
	1

	2
	Издаване на протоколи за извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на подвижните пожарогасители и поставяне на стикер за извършената проверка (Приложение №9 към чл.13,ал.5 от Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 год.)
 
	1

	3
	Проверка на етажните противопожарни кранове за окомплектованост и работоспособност (вкл. хидростатично изпитване при необходимост) 
	1


III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО АБОНАМЕНТНО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНАТА СИСТЕМА, ПОЖАРНИТЕ КРАНОВЕ И НА ПОДВИЖНИТЕ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТA ПОЛИТИКА
1. Техническите прегледи и ремонти на ПИС да се извършват на място. При необходимост от по-продължителен и основен ремонт, устройствата могат да се ремонтират и в сервизите на Изпълнителя.
2. Изпълнителят да осигури резервни части, необходими за сервизното обслужване на ПИС.
3. Изпълнителят е длъжен да уведомява Възложителя за необходимостта от подмяната на повредени устройства (части) с нови.
4. При извършване на сервизното обслужване и ремонтните работи да се използват резервни части, материали и консумативи, които са нови, неупотребявани и отговарят на изискванията за качество в Република България. 
5. В 15 дневен срок от сключване на договора изпълнителят да извърши първоначален преглед на пожароизвестителната система, носимите пожарогасители и етажните противопожарни кранове, предмет на настоящата поръчка, за което ще се състави протоколи. Първоначалният технически преглед обхваща всички видове дейности, посочени в Раздел II. Протоколите се подписват от представители на възложителя и изпълнителя.

6. Времето за реакция при спешен случай - пълна или частична неработоспособност на оборудване в резултат на критична авария е до 2 часа, считано от часа на уведомяване по телефон, факс или е-майл.

7. Времето за отстраняване на проблема - възстановяване нормалното състояние на системата е до 4 часа, считано от пристигането на специалистите на място. 
8. При невъзможност да отстрани повредата в определения срок, да се използват взаимозаменяеми устройства.
9. Престоят на системата в състояние на пълна или частична неработоспособност в резултат на авария в рамките на една календарна година да не е повече от 48 часа. 
10. Да не се допуска задействане на ПИС от фалшив сигнал. При такава ситуация Изпълнителят е длъжен в най-кратки срокове да вземе мерки по диагностицирането и отстраняването на повредата.

11. Да се предоставя консултации по е-майл, телефон или на място по всяко време в рамките на работния ден.

12. За всяко извършено месечно абонаментно сервизно обслужване на системите и да се изготвя съответните протоколи съобразно изискванията на Наредба №8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

13. За всяко извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно) да се изготвя протокол съобразно изискванията на  Наредба №8121з-531/09.09.2014г (Приложение № 9 към чл.31, ал5).

14. За извършената проверка на пожарните кранове да се поставя стикер.

15. За извършената проверка на пожарогасителите да се поставя стикери с датата на валидност на пожарогасителя.

16. При необходимост от влагане на резервни части и/или консумативи при извършване на ремонтни дейности или презареждане да се представят предварително на възложителя констативен протокол за утвърждаване, съдържащ количествата на необходимите за подмяна резервни части и/или консумативи. Заплаща се само цената на вложените резервни части и/или консумативи.
17. Да се подменят батериите на безжичните пожарни датчици при необходимост
18. Да се поемат гаранционна отговорност по отношение на извършените ремонтни работи на пожароизвестителната система не по-малка от 12 месеца в условията на експлоатация, считано от датата на подписване на протокол за приемане на извършените работи.
19. В посочените гаранционни срокове, за своя сметка да се извършва подмяна на некачествена част и/или да се отстраняват повреди, възникнали в резултат на некачествено изпълнение, в срок до 2 /два/ работни дни от уведомяването.  

20. Да провежда периодично обучение на охранителите на сградата  два пъти годишно и при назначаване на нов охранител.
21. Дейностите, произтичащи от техническата спецификация, да се извършват съгласувано и в присъствието на представители на Възложителя. За извършваните дейности се подписват двустранни протоколи.
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